## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
Приложение № 1 к Приказу ____________
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
18 сентября 2018
ООО "ТЭС"
ПС СЗТМ ГПП-1 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 6 Кв ГПП-1 |  | U | кВ | 6.1 | 6.08 | 6.08 | 6.07 | 6.07 | 6.06 | 5.99 | 5.93 | 5.9 | 5.84 | 5.95 | 6 | 6.01 | 5.98 | 5.99 | 6 | 6.02 | 6.03 | 6.02 | 6.04 | 6.03 | 6.04 | 6.05 | 6.07 | 6.1
2сш 6 кВ ГПП-1 |  | U | кВ | 6.15 | 6.14 | 6.14 | 6.13 | 6.14 | 6.12 | 6.03 | 5.94 | 5.91 | 5.86 | 5.97 | 6.01 | 6.03 | 6 | 6.01 | 6.02 | 6.03 | 6.06 | 6.07 | 6.07 | 6.08 | 6.09 | 6.1 | 6.11 | 6.12
Ф-12А Ввод №1 | 1 сш 6 кВ ГПП-1 | Р | МВт | 2.1017 | 1.849 | 1.8414 | 1.8209 | 1.796 | 1.899 | 2.0347 | 2.579 | 3.3145 | 3.1543 | 3.357 | 3.3743 | 2.5888 | 3.3372 | 3.3563 | 3.1626 | 2.9099 | 2.8404 | 2.7662 | 2.8163 | 2.8116 | 3.0164 | 2.8044 | 2.6237 | 2.335
|  | Q | Мвар | 1.2769 | 1.2245 | 1.1441 | 1.1149 | 1.0825 | 1.071 | 1.053 | 1.4548 | 1.7464 | 1.7608 | 2.0329 | 1.9814 | 1.2308 | 2.0099 | 2.0052 | 1.9224 | 1.6819 | 1.6726 | 1.53 | 1.4634 | 1.3986 | 1.5937 | 1.602 | 1.7039 | 1.2323
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.608 | 0.663 | 0.621 | 0.612 | 0.603 | 0.564 | 0.517 | 0.564 | 0.527 | 0.558 | 0.606 | 0.35 | 0.475 | 0.602 | 0.59 | 0.608 | 0.578 | 0.589 | 0.553 | 0.52 | 0.605 | 0.529 | 0.571 | 0.649 | 0.528
|  | cosφ |  | 0.855 | 0.834 | 0.849 | 0.853 | 0.856 | 0.871 | 0.888 | 0.871 | 0.885 | 0.873 | 0.855 | 0.944 | 0.903 | 0.857 | 0.858 | 0.855 | 0.866 | 0.862 | 0.875 | 0.887 | 0.856 | 0.884 | 0.868 | 0.839 | 0.884
Ф-25 Ввод №2 | 2 сш 6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 3.8221 | 3.2911 | 3.0694 | 3.1946 | 3.3584 | 3.5165 | 3.9805 | 5.1484 | 6.0138 | 6.0624 | 6.2507 | 6.2554 | 5.0796 | 6.0656 | 6.1672 | 5.3399 | 5.0983 | 5.4292 | 5.5984 | 5.7888 | 5.5883 | 5.6498 | 5.0386 | 4.5522 | 3.843
|  | Q | Мвар | 2.4401 | 2.0376 | 1.8324 | 1.8227 | 1.8238 | 1.7932 | 1.7575 | 2.3198 | 2.957 | 2.8548 | 3.2112 | 3.1691 | 2.1182 | 3.2918 | 3.213 | 2.9368 | 2.7083 | 2.8235 | 2.696 | 2.7443 | 2.5592 | 2.6932 | 2.6341 | 2.7137 | 2.3882
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.638 | 0.619 | 0.597 | 0.571 | 0.543 | 0.51 | 0.442 | 0.451 | 0.492 | 0.471 | 0.514 | 0.507 | 0.417 | 0.543 | 0.521 | 0.55 | 0.531 | 0.52 | 0.482 | 0.474 | 0.458 | 0.512 | 0.523 | 0.596 | 0.621
|  | cosφ |  | 0.843 | 0.85 | 0.859 | 0.869 | 0.879 | 0.891 | 0.915 | 0.912 | 0.897 | 0.905 | 0.89 | 0.892 | 0.923 | 0.879 | 0.887 | 0.876 | 0.883 | 0.887 | 0.901 | 0.904 | 0.909 | 0.89 | 0.886 | 0.859 | 849
ТСН-1 ГПП-1 | 1 сш 6 кВ ГПП-1 | Р | МВт | 0.00162 | 0.001565 | 0.00155 | 0.00155 | 0.001545 | 0.001545 | 0.00167 | 0.00148 | 0.001835 | 0.001555 | 0.001665 | 0.001575 | 0.001875 | 0.001575 | 0.001565 | 0.00156 | 0.00156 | 0.001465 | 0.001475 | 0.001635 | 0.001645 | 0.001515 | 0.00149 | 0.00149 | 0.0015
|  | Q | Мвар | 0.002135 | 0.002075 | 0.00201 | 0.002015 | 0.00201 | 0.00199 | 0.001995 | 0.001905 | 0.001695 | 0.001695 | 0.00174 | 0.00186 | 0.00193 | 0.001805 | 0.001815 | 0.00185 | 0.00189 | 0.001945 | 0.00196 | 0.001975 | 0.002045 | 0.002 | 0.00203 | 0.002085 | 0.002135
|  | I | А
|  | tgφ |  | 1.318 | 1.39 | 1.297 | 1.3 | 1.301 | 1.288 | 1.195 | 1.287 | 0.924 | 1.09 | 1.045 | 1.181 | 1.029 | 1.146 | 1.16 | 1.186 | 1.212 | 1.328 | 1.329 | 1.208 | 1.243 | 1.32 | 1.362 | 1.399 | 1.423
|  | cosφ |  | 0.604 | 0.584 | 0.611 | 0.61 | 0.609 | 0.613 | 0.642 | 0.614 | 0.735 | 0.676 | 0.691 | 0.646 | 0.697 | 0.657 | 0.653 | 0.645 | 0.637 | 0.602 | 0.601 | 0.638 | 0.627 | 0.604 | 0.592 | 0.581 | 0.575
ТСН-2 ГПП-1 | 2 сш 6 кВ ГПП-1 | Р | МВт | 0.001175 | 0.00118 | 0.001165 | 0.001175 | 0.00117 | 0.00116 | 0.00116 | 0.00116 | 0.00113 | 0.001105 | 0.00112 | 0.00114 | 0.00115 | 0.001135 | 0.001145 | 0.00116 | 0.00117 | 0.001165 | 0.001155 | 0.00116 | 0.00116 | 0.001175 | 0.00119 | 0.001185 | 0.00118
|  | Q | Мвар | 0,000665 | 0.000665 | 0.000665 | 0.00066 | 0.000665 | 0.00066 | 0.000655 | 0.000665 | 0.000645 | 0.00064 | 0.00065 | 0.00066 | 0.00067 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00066 | 0.000655 | 0.000655 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.000655 | 0.00067 | 0.000665
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.566 | 0.564 | 0.571 | 0.562 | 0.56 | 0.569 | 0.565 | 0.573 | 0.571 | 0.579 | 0.58 | 0.579 | 0.583 | 0.573 | 0.568 | 0.56 | 0.564 | 0.562 | 0.567 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.565 | 0.564
|  | cosφ |  | 0.87 | 0.871 | 0.868 | 0.872 | 0.873 | 0.869 | 0.871 | 0.868 | 0.868 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.864 | 0.868 | 0.87 | 0.872 | 0.871 | 0.872 | 0.87 | 0.872 | 0.872 | 0.88 | 0.876 | 0.87 | 0.871
Положение РПН-110 Т-1 -- 8 | 1--6
Положение РПН-110 Т-2 -- 9 | 2--8
положение РПН -110 Т1--7с 10.00
положение РПН-110 Т2--9 с 10.00
Подпись ответственного лица |  |  |  |  | Дикамов А.Н.
тел.__________________________________