## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
_22_.______03___________.20_19_г.
(Наименование потребителя)
ГПП-1 СЗТМ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 6 кВ ГПП-1 |  | U | кВ | 6.24 | 6.24 | 6.27 | 6.27 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.13 | 6.14 | 6.1 | 6.11 | 6.19 | 6.18 | 6.13 | 6.16 | 6.17 | 6.17 | 6.2 | 6.18 | 6.2 | 6.19 | 6.2 | 6.2 | 6.22 | 6.24
2сш 6 кВ ГПП-1 |  | U | кВ | 6.2 | 6.19 | 6.21 | 6.21 | 6.2 | 6.2 | 6.19 | 6.09 | 6.08 | 6.04 | 6.05 | 6.12 | 6.12 | 6.07 | 6.11 | 6.1 | 6.1 | 6.15 | 6.12 | 6.14 | 6.13 | 6.16 | 6.14 | 6.17 | 6.19
фид. 12а ввод №1 | 1сш-6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 4.008 | 3.353 | 3.216 | 3.166 | 3.166 | 3.298 | 3.447 | 4.084 | 4.838 | 5.113 | 5.734 | 5.498 | 4.306 | 5.383 | 5.508 | 5.32 | 5.219 | 5.068 | 4.531 | 4.617 | 4.377 | 4.529 | 4.257 | 4.159 | 3.748
|  | Q | Мвар | 2.186 | 2.1092 | 1.944 | 1.921 | 1.967 | 2.015 | 2.006 | 2.488 | 3.205 | 3.072 | 3.078 | 2.834 | 1.952 | 3.05 | 2.929 | 2.642 | 2.494 | 2.581 | 2.471 | 2.601 | 2.466 | 2.651 | 2.512 | 2.549 | 2.205
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.54541 | 0.62905 | 0.60448 | 0.60676 | 0.62129 | 0.61098 | 0.58196 | 0.60921 | 0.66246 | 0.60082 | 0.5368 | 0.51546 | 0.45332 | 0.5666 | 0.53177 | 0.49662 | 0.47787 | 0.50927 | 0.54535 | 0.56335 | 0.5634 | 0.58534 | 0.59009 | 0.61289 | 0.58831
|  | cosφ |  | 0.87791 | 0.84645 | 0.8558 | 0.85493 | 0.84941 | 0.85333 | 0.8643 | 0.854 | 0.83366 | 0.85718 | 0.88108 | 0.88886 | 0.91079 | 0.87005 | 0.88292 | 0.89564 | 0.90227 | 0.8911 | 0.87793 | 0.87126 | 0.87124 | 0.86302 | 0.86124 | 0.85261 | 0.8619
фид. 25 ввод №2 | 2сш-6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 6.127 | 5.589 | 5.455 | 5.329 | 5.581 | 5.561 | 5.851 | 6.684 | 7.583 | 7.651 | 7.88 | 7.819 | 6.776 | 7.842 | 7.991 | 7.693 | 7.488 | 7.62 | 7.314 | 7.571 | 7.438 | 7.395 | 6.915 | 6.491 | 5.764
|  | Q | Мвар | 3.012 | 2.848 | 2.878 | 2.866 | 2.895 | 2.854 | 2.852 | 3.329 | 4.038 | 3.932 | 4.169 | 4.005 | 2.869 | 3.93 | 3.941 | 3.699 | 3.449 | 3.51 | 3.408 | 3.514 | 3.392 | 3.552 | 3.287 | 3.437 | 3.029
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.49159 | 0.50957 | 0.52759 | 0.53781 | 0.51872 | 0.51322 | 0.48744 | 0.49806 | 0.53251 | 0.51392 | 0.52906 | 0.51221 | 0.42341 | 0.50115 | 0.49318 | 0.48083 | 0.4606 | 0.46063 | 0.46596 | 0.46414 | 0.45604 | 0.48032 | 0.47534 | 0.5295 | 0.5255
|  | cosφ |  | 0.89742 | 0.89099 | 0.88445 | 0.88071 | 0.88768 | 0.88967 | 0.8989 | 0.89512 | 0.88266 | 0.88942 | 0.88392 | 0.89004 | 0.92086 | 0.89402 | 0.89686 | 0.90123 | 0.90828 | 0.90827 | 0.90643 | 0.90706 | 0.90985 | 0.90141 | 0.90316 | 0.88375 | 0.88521
ТСН-1 ГПП-1 | 1сш-6кВ ГПП-1 | Р | КВт | 1.657 | 1.6985 | 1.6645 | 1.723 | 1.665 | 1.7345 | 1.809 | 1.597 | 1.598 | 1.341 | 1.471 | 1.334 | 1.697 | 1.308 | 1.4175 | 1.3385 | 1.437 | 1.432 | 1.861 | 2.4205 | 2.112 | 2.1835 | 2.0945 | 2.0885 | 2.035
|  | Q | Квар | 2.305 | 2.307 | 2.3225 | 2.3455 | 2.3505 | 2.3305 | 2.32 | 2.175 | 1.9675 | 1.946 | 1.924 | 1.955 | 2.0965 | 1.957 | 1.9755 | 1.994 | 2.025 | 2.0845 | 2.26 | 2.3165 | 2.3185 | 2.2805 | 2.3055 | 2.2525 | 2.287
|  | I | А
|  | tgφ |  | 1.3911 | 1.3583 | 1.3953 | 1.3613 | 1.4117 | 1.3436 | 1.2825 | 1.3619 | 1.2312 | 1.4512 | 1.308 | 1.4655 | 1.2354 | 1.4962 | 1.3937 | 1.4897 | 1.4092 | 1.4557 | 1.2144 | 0.95703 | 1.0978 | 1.0444 | 1.1007 | 1.0785 | 1.1238
|  | cosφ |  | 0.5837 | 0.59288 | 0.58253 | 0.59203 | 0.57803 | 0.59705 | 0.6149 | 0.59185 | 0.63045 | 0.56743 | 0.60737 | 0.56364 | 0.62916 | 0.55568 | 0.58299 | 0.55734 | 0.57872 | 0.56624 | 0.63567 | 0.72246 | 0.67342 | 0.69158 | 0.67243 | 0.67991 | 0.66475
ТСН-2 ГПП-1 | 2сш-6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 1.334 | 1.2545 | 1.2645 | 1.3315 | 1.255 | 1.3365 | 1.2455 | 1.2475 | 1.2445 | 1.2325 | 1.2325 | 1.223 | 1.243 | 1.228 | 1.227 | 1.228 | 1.241 | 1.247 | 1.251 | 1.253 | 1.246 | 1.25 | 1.3155 | 1.275 | 1.286
|  | Q | Квар | 0.639 | 0.64 | 0.647 | 0.643 | 0.6415 | 0.6425 | 0.637 | 0.6385 | 0.6435 | 0.634 | 0.628 | 0.6245 | 0.617 | 0.631 | 0.6255 | 0.621 | 0.625 | 0.636 | 0.635 | 0.629 | 0.629 | 0.632 | 0.631 | 0.637 | 0.64
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.47901 | 0.51016 | 0.51166 | 0.48291 | 0.51116 | 0.48073 | 0.51144 | 0.51182 | 0.51708 | 0.5144 | 0.50953 | 0.51063 | 0.49638 | 0.51384 | 0.50978 | 0.5057 | 0.50363 | 0.51002 | 0.50759 | 0.502 | 0.50482 | 0.5056 | 0.47967 | 0.49961 | 0.49767
|  | cosφ |  | 0.90187 | 0.89078 | 0.89023 | 0.9005 | 0.89042 | 0.90127 | 0.89032 | 0.89018 | 0.88828 | 0.88925 | 0.891 | 0.89061 | 0.89572 | 0.88945 | 0.89091 | 0.89238 | 0.89313 | 0.89083 | 0.8917 | 0.89371 | 0.8927 | 0.89242 | 0.90164 | 0.89457 | 0.89526
|  | Р | МВт
|  | Q | Мвар
|  | I | А
tgφ
cosφ
Положение РПН-110 Т-1 | -1 | 7
Положение РПН-110 Т-2 |  | 8
Подпись ответственного лица | [14 empty] | Ф.И.О.
тел.__________________________________