## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
22 марта 2019г.
(Наименование потребителя)
ГПП2 220/10кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 10 кВ |  | U | кВ | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.33 | 10.32 | 10.2 | 10.17 | 10.14 | 10.16 | 10.23 | 10.19 | 10.13 | 10.24 | 10.21 | 10.25 | 10.25 | 10.28 | 10.29 | 10.29 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 10.33
2сш 10 кВ |  | U | кВ | 10.23 | 10.26 | 10.26 | 10.28 | 10.28 | 10.23 | 10.24 | 10.02 | 10.04 | 9.97 | 9.96 | 10.09 | 10.01 | 9.98 | 10.09 | 10.05 | 10.08 | 10.12 | 10.12 | 10.17 | 10.12 | 10.15 | 10.17 | 10.17 | 10.25
3сш 10 кВ |  | U | кВ
4сш 10 кВ |  | U | кВ
Ф-21 ввод 1 | 1сш-10кВ ГПП-2 | Р | МВт | 1.129 | 1.0728 | 1.071 | 1.08 | 1.054 | 1.067 | 1.091 | 1.078 | 1.495 | 1.511 | 1.488 | 1.389 | 0.977 | 1.428 | 1.486 | 1.489 | 1.459 | 1.213 | 1.169 | 1.003 | 1.001 | 1.021 | 0.996 | 0.979 | 0.973
|  | Q | Мвар | 0.6426 | 0.63 | 0.64 | 0.643 | 0.633 | 0.626 | 0.62 | 0.629 | 1.011 | 0.986 | 0.943 | 0.917 | 0.578 | 1.007 | 1.04 | 0.975 | 0.943 | 0.812 | 0.766 | 0.554 | 0.584 | 0.576 | 0.562 | 0.568 | 0.565
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.56918 | 0.58725 | 0.59757 | 0.59537 | 0.60057 | 0.58669 | 0.56829 | 0.58349 | 0.67625 | 0.65255 | 0.63374 | 0.66019 | 0.59161 | 0.70518 | 0.69987 | 0.6548 | 0.64633 | 0.66941 | 0.65526 | 0.55234 | 0.58342 | 0.56415 | 0.56426 | 0.58018 | 0.58068
|  | cosφ |  | 0.86909 | 0.86231 | 0.85841 | 0.85924 | 0.85728 | 0.86252 | 0.86942 | 0.86372 | 0.82837 | 0.83747 | 0.84467 | 0.83454 | 0.86066 | 0.81724 | 0.81928 | 0.8366 | 0.83985 | 0.83099 | 0.83643 | 0.87535 | 0.86375 | 0.87096 | 0.87092 | 0.86496 | 0.86478
Ф-16 ввод 2 | 2сш-10кВ ГПП-2 | Р | МВт | 2.57 | 2.37 | 2.181 | 2.273 | 2.124 | 2.335 | 2.329 | 2.884 | 4.22 | 4.036 | 4.292 | 4.148 | 3.026 | 4.398 | 4.313 | 3.689 | 3.608 | 3.823 | 3.596 | 3.113 | 2.992 | 3.054 | 2.868 | 2.823 | 2.635
|  | Q | Мвар | 1.912 | 1.655 | 1.467 | 1.569 | 1.425 | 1.588 | 1.573 | 2.002 | 3.186 | 3.052 | 3.371 | 3.148 | 1.964 | 3.368 | 3.298 | 2.667 | 2.582 | 2.773 | 2.644 | 2.376 | 2.323 | 2.442 | 2.35 | 2.304 | 1.933
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.74397 | 0.69831 | 0.67263 | 0.69028 | 0.6709 | 0.68009 | 0.6754 | 0.69417 | 0.75498 | 0.75619 | 0.78541 | 0.75892 | 0.64904 | 0.7658 | 0.76466 | 0.72296 | 0.71563 | 0.72535 | 0.73526 | 0.76325 | 0.7764 | 0.79961 | 0.81939 | 0.81615 | 0.73359
|  | cosφ |  | 0.80232 | 0.81988 | 0.82976 | 0.82297 | 0.83042 | 0.82689 | 0.8287 | 0.82147 | 0.79809 | 0.79762 | 0.78643 | 0.79658 | 0.83881 | 0.79394 | 0.79437 | 0.8104 | 0.81322 | 0.80948 | 0.80566 | 0.79492 | 0.78988 | 0.78102 | 0.7735 | 0.77473 | 0.80631
ТСН-1 ГПП-2 | 1сш-10кВ ГПП-2 | Р | КВт | 6.2135 | 6.1835 | 6.116 | 6.2125 | 6.491 | 6.43 | 6.638 | 6.516 | 6.3245 | 6.309 | 6.4175 | 7.382 | 7.4515 | 7.3165 | 6.2745 | 6.297 | 6.333 | 6.9805 | 7.5305 | 7.8755 | 7.9585 | 8.027 | 8.1545 | 8.286 | 7.9455
|  | Q | Квар | 2.0935 | 2.098 | 2.117 | 2.1115 | 2.108 | 2.226 | 2.485 | 2.067 | 2.022 | 1.9585 | 1.947 | 2.021 | 2.075 | 2.186 | 1.9645 | 2.027 | 1.998 | 2.0485 | 2.4 | 2.3995 | 2.8335 | 2.8545 | 2.8565 | 2.8805 | 2.754
|  | I | А
|  | tgφ |  | 0.33693 | 0.33929 | 0.34614 | 0.33988 | 0.32476 | 0.34619 | 0.37436 | 0.31722 | 0.31971 | 0.31043 | 0.30339 | 0.27377 | 0.27847 | 0.29878 | 0.31309 | 0.3219 | 0.31549 | 0.29346 | 0.3187 | 0.30468 | 0.35603 | 0.35561 | 0.3503 | 0.34763 | 0.34661
|  | cosφ |  | 0.94766 | 0.94698 | 0.94499 | 0.94681 | 0.9511 | 0.94498 | 0.93653 | 0.95319 | 0.9525 | 0.95504 | 0.95693 | 0.96451 | 0.96335 | 0.95815 | 0.95432 | 0.9519 | 0.95366 | 0.95954 | 0.95278 | 0.95659 | 0.94207 | 0.9422 | 0.94377 | 0.94455 | 0.94485
|  | P | МВт
|  | Q | Мвар
Ф-47 ввод 3 | 3сш-10кВ ГПП-2 | I | А
tgφ
cosφ
|  | P | МВт
|  | Q | Мвар
Ф-53 ввод 4 | 4сш-10кВ ГПП-2 | I | А
tgφ
cosφ
ТСН-2 ГПП-2 | 3сш-10кВ ГПП-2 | Р | МВт
|  | Q | Мвар
|  | I | А
tgφ
cosφ
Положение РПН-110 Т-1
Положение РПН-110 Т-2
Подпись ответственного лица | [14 empty] | Ф.И.О.
тел.__________________________________