## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19 июня 2019
(Наименование потребителя)
ПС ______________СЗТМ ГГП1__________ 110/6/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 6 кВ |  | U | кВ | 6.23 | 6.2 | 6.23 | 6.23 | 6.21 | 6.2 | 6.21 | 6.1 | 6.11 | 6.05 | 6.07 | 6.11 | 6.11 | 6.05 | 6.09 | 6.06 | 6.11 | 6.14 | 6.12 | 6.16 | 6.12 | 6.15 | 6.13 | 6.15 | 6.18
2сш 6 кВ |  | U | кВ | 6.19 | 6.18 | 6.19 | 6.2 | 6.19 | 6.19 | 6.18 | 6.06 | 6.08 | 6.06 | 6.04 | 6.08 | 6.07 | 6.03 | 6.04 | 6.03 | 6.08 | 6.11 | 6.09 | 6.13 | 6.1 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.14
Ф 12а ввод1 | 1сш-6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 2.153 | 2.069 | 1.979 | 1.88 | 1.826 | 1.92 | 2.224 | 3.029 | 3.9 | 4.096 | 4.447 | 4.241 | 3.126 | 4.208 | 4.144 | 3.844 | 3.541 | 3.653 | 3.591 | 3.466 | 3.533 | 3.756 | 3.697 | 3.07 | 2.678 | 4.447
|  | Q | Мвар | 1.408 | 1.414 | 1.284 | 1.205 | 1.207 | 1.239 | 1.212 | 1.582 | 2.305 | 2.376 | 2.684 | 2.373 | 1.407 | 2.413 | 2.414 | 2.066 | 1.798 | 1.854 | 1.765 | 1.711 | 1.669 | 1.838 | 1.842 | 1.805 | 1.538 | 2.684
|  | I | А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | 0.65397 | 0.68342 | 0.64881 | 0.64096 | 0.66101 | 0.64531 | 0.54496 | 0.52228 | 0.59103 | 0.58008 | 0.60355 | 0.55954 | 0.4501 | 0.57343 | 0.58253 | 0.53746 | 0.50777 | 0.50753 | 0.49151 | 0.49365 | 0.4724 | 0.48935 | 0.49824 | 0.58795 | 0.57431 | 0.68342
|  | cosφ |  | 0.83692 | 0.82561 | 0.8389 | 0.84191 | 0.83422 | 0.84024 | 0.87808 | 0.88639 | 0.86088 | 0.865 | 0.85615 | 0.87268 | 0.91189 | 0.86749 | 0.86408 | 0.88084 | 0.89164 | 0.89173 | 0.89746 | 0.89669 | 0.90419 | 0.89822 | 0.89506 | 0.86204 | 0.86717 | 0.91189
Ф 25 ввод 2 | 2сш-6кВ ГПП-1 | Р | МВт | 3.478 | 3.118 | 3.091 | 3.07 | 2.99 | 3.051 | 3.41 | 4.304 | 5.37 | 5.318 | 5.449 | 5.369 | 4.404 | 5.285 | 5.211 | 4.839 | 4.86 | 4.747 | 4.519 | 4346 | 4.371 | 4.69 | 4.629 | 4.457 | 4.023 | 4346
|  | Q | Мвар | 2.056 | 1.928 | 1.9 | 1.81 | 1.768 | 1.716 | 1.737 | 2.287 | 2.897 | 2.736 | 2.934 | 2.926 | 2.063 | 3.032 | 2.92 | 2.681 | 2.471 | 2.411 | 2.277 | 2.256 | 2.207 | 2.332 | 2.295 | 2.394 | 2.17 | 3.032
|  | I | А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | 0.59114 | 0.618 | 0.61469 | 0.58958 | 0.5913 | 0.56244 | 0.50938 | 0.53137 | 0.53948 | 0.51448 | 0.53845 | 0.54498 | 0.46844 | 0.5737 | 0.56035 | 0.55404 | 0.50844 | 0.5079 | 0.50387 | 0.0005191 | 0.50492 | 0.49723 | 0.49579 | 0.53713 | 0.5394 | 0.618
|  | cosφ |  | 0.86084 | 0.85066 | 0.85192 | 0.86143 | 0.86078 | 0.8716 | 0.89106 | 0.88307 | 0.8801 | 0.88922 | 0.88048 | 0.87807 | 0.90557 | 0.86739 | 0.87237 | 0.87472 | 0.8914 | 0.89159 | 0.89304 | 1 | 0.89266 | 0.89542 | 0.89593 | 0.88096 | 0.88013 | 1
ТСН-1 ГПП-1 | 1сш-6кВ ГПП-1 | Р | кВт | 1.761 | 1.774 | 1.771 | 1.755 | 1.776 | 1.816 | 1.433 | 1.363 | 1.428 | 1.414 | 1.27 | 1.273 | 1.488 | 1.261 | 1.492 | 1.27 | 1.275 | 1.469 | 1.305 | 1.445 | 1.432 | 1.63 | 1.63 | 1.762 | 1.397 | 1.816
|  | Q | кВАр | 2.167 | 2.179 | 2.203 | 2.196 | 2.2065 | 2.143 | 2.089 | 2.017 | 1.902 | 1.896 | 1.877 | 1.905 | 1.992 | 1.866 | 1.877 | 1.902 | 1.934 | 1.906 | 1.98 | 1.996 | 2.041 | 2.079 | 2.079 | 2.096 | 2.033 | 2.2065
|  | I | А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | 1.2306 | 1.2283 | 1.2439 | 1.2513 | 1.2424 | 1.1801 | 1.4578 | 1.4798 | 1.3319 | 1.3409 | 1.478 | 1.4965 | 1.3387 | 1.4798 | 1.258 | 1.4976 | 1.5169 | 1.2975 | 1.5172 | 1.3813 | 1.4253 | 1.2755 | 1.2755 | 1.1896 | 1.4553 | 1.5172
|  | cosφ |  | 0.63066 | 0.63136 | 0.62655 | 0.6243 | 0.62702 | 0.6465 | 0.56567 | 0.5599 | 0.6004 | 0.59783 | 0.56039 | 0.55561 | 0.59845 | 0.55992 | 0.62225 | 0.55531 | 0.55041 | 0.61045 | 0.55031 | 0.58641 | 0.57435 | 0.617 | 0.617 | 0.64348 | 0.56634 | 0.6465
ТСН-2 | 2сш-6кВ ГПП-1 | Р | кВт | 2.459 | 2.454 | 2.454 | 2.458 | 2.461 | 2.465 | 1.427 | 1.263 | 1.248 | 1.475 | 2.356 | 2.372 | 2.39 | 2.347 | 2.337 | 2.348 | 2.364 | 2.376 | 2.388 | 2.404 | 2.409 | 2.408 | 2.41 | 1.388 | 1.277 | 2.465
|  | Q | кВАр | 2.517 | 2.533 | 2.538 | 2.553 | 2.55 | 2.546 | 0.901 | 0.672 | 0.667 | 1.014 | 2.349 | 2.345 | 2.41 | 2.311 | 2.326 | 2.343 | 2.375 | 2.41 | 2.417 | 2.436 | 2.431 | 2.413 | 2.417 | 0.846 | 0.67 | 2.553
|  | I | А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | 1.0236 | 1.0322 | 1.0342 | 1.0386 | 1.0362 | 1.0329 | 0.63139 | 0.53207 | 0.53446 | 0.68746 | 0.99703 | 0.98862 | 1.0084 | 0.98466 | 0.99529 | 0.99787 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0121 | 1.0133 | 1.0091 | 1.0021 | 1.0029 | 0.60951 | 0.52467 | 1.0386
|  | cosφ |  | 0.69882 | 0.69582 | 0.69511 | 0.69358 | 0.69444 | 0.69559 | 0.84556 | 0.88282 | 0.88194 | 0.82406 | 0.70816 | 0.71114 | 0.70415 | 0.71255 | 0.70877 | 0.70786 | 0.70546 | 0.70207 | 0.70283 | 0.70242 | 0.70389 | 0.70637 | 0.70608 | 0.85389 | 0.88552 | 0.88552
Положение РПН-110 Т-1 |  | 7
Положение РПН-110 Т-2 |  | 8
Подпись ответственного лица | [14 empty] | Ф.И.О.
тел.__________________________________